DB3301

浙江省杭州市地方标准

DB 3301/T XXXX—XXXX

公交场站工程质量缺陷防治规范

Prevention and control of quality defects of bus station engineering

征求意见稿

202X - XX - XX发布

202X - XX - XX实施

杭州市市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	2

5  质量行为	2

5.1  建设单位	2

5.2  勘察、设计单位	2

5.3  施工单位	2

5.4  监理单位 	3

6  通用缺陷防治	3

7  总平面场地缺陷防治	5

7.1  设施缺陷	5

7.2  施工缺陷	6

8  公交立体停车库缺陷防治	6

8.1  设施缺陷	7

8.2  施工缺陷	7

9  保修用房缺陷防治	7

9.1  设施缺陷	7

9.2  施工缺陷	8

10  其他用房缺陷防治	8

附录A（资料性）杭州市公交场站工程建设质量缺陷防治任务书	9

附录B（资料性）杭州市公交场站工程建设质量缺陷防治任务实施情况报告	10

附录C（资料性）杭州市公交场站工程建设质量缺陷防治完成情况评估报告	11

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第一部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由杭州市交通运输局提出并归口。

本文件起草单位：杭州市公共交通集团有限公司

本文件主要起草人：

# 公交场站工程质量缺陷防治规范

# 1  范围

本文件规定了杭州市新建、扩建及改建的公交场站工程中的质量行为、通用质量缺陷防治、总平面场地缺陷防治、公交立体停车库缺陷防治、保修用房缺陷防治和其他用房缺陷防治。

本文件适用于杭州市公交场站的工程建设质量的缺陷防治。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50014  室外排水设计规范

GB 50016  建筑设计防火规范

GB 50034  建筑照明设计标准

GB 50204  混凝土结构工程施工质量验收规范

GB 50209  建筑地面工程施工质量验收规范

GB 50242  建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

GB 50243  通风与空调工程施工质量验收规范

GB 50348  安全防范工程技术规范

GB 51348  民用建筑电气设计标准

JGJ/T 53  房屋渗漏修缮技术规程

JGJ/T 317  建筑工程裂缝防治技术规程

JGJ/T 331  建筑地面工程防滑技术规程

08J33  建筑防腐蚀构造

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

公交场站  public transport yard and station

公共汽电车使用的停保基地、枢纽站、中心站和首末站统称为公交场站，简称场站。

3.2

质量缺陷  quality defects

公交场站工程出现的设施缺陷和施工缺陷的统称。

3.3

设施缺陷  facility defects

公交场站相关设施设备出现影响正常运营的现象。

3.4

施工缺陷  defects in construction

公交场站按有关规范标准施工产生的不适用问题。

# 4  基本要求

4.1  勘察、设计、施工、监理等单位应依法取得资质证书，并在其资质等级许可的范围内从事建设工程活动。

4.2  建设单位应对勘察设计单位、施工单位、监理单位进行资质审查，审查不合格的单位不予合作。

# 5  质量行为

## 5.1  建设单位

5.1.1  建设单位应负责质量缺陷防治工作的组织实施，其他参建各方责任主体应按各自职责履行本规范的规定。

5.1.2  工程开工前，建设单位应同施工单位签署《杭州市公交场站工程建设质量缺陷防治任务书》，《杭州市公交场站工程建设质量缺陷防治任务书》见附录A。

5.1.3  建设单位应组织施工单位、监理单位参加设计单位的设计交底活动。在设计交底的同时，建设单位应组织设计单位、施工单位、监理单位等相关单位对设计图纸在自审的基础上进行会审。

5.1.4  在设计交底与图纸会审前，建设单位、监理单位及施工单位和其他有关单位应事先指定负责该项目的有关技术人员看图自审，初步审查本专业的图纸，进行必要的审核和计算工作。各专业图纸之间应进行核对。

5.1.5  对施工图设计文件报审图机构审查，审查合格方可使用；对有重大修改、变动的施工图设计文件应当重新进行报审，审查合格方可使用。

5.1.6  工程完工后，建设单位应组织勘察、设计、施工、监理等有关单位进行竣工验收。工程竣工验收合格，方可交付使用。

5.1.7  建筑材料、建筑构配件和设备应具备质量合格证明文件，进场时应进行批次检验。

## 5.2  勘察设计单位

5.2.1  勘察设计单位应按建设单位的《杭州市公交场站工程建设质量缺陷防治任务书》设计图纸，针对重点缺陷防治部分组织专项设计方案。

5.2.2  勘察设计单位应提供完整的图纸，各专业相互关联的图纸应提供齐全、完整。

5.2.3  施工前，勘察设计单位应依据国家设计技术管理的有关规定，对提交的图纸进行系统的设计技术交底。

5.2.4  在设计交底时，勘察设计单位应重点对涉及质量缺陷的设计措施进行交底。

5.2.5  在工程施工前，应就审查合格的施工图设计文件向施工单位和监理单位作出详细说明。

5.2.6  勘察设计单位应及时解决施工中发现的勘察、设计问题，参与工程质量缺陷调查分析，并对因勘察、设计原因造成的质量缺陷提出相应的技术处理方案。

## 5.3  施工单位

5.3.1  施工单位应编制施工组织设计，并对施工组织设计和施工技术进行交底。

5.3.2  施工单位应严格按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不应擅自修改工程设计、偷工减料。

5.3.3  施工单位应编制质量通病防治施工专项方案，经公司项目技术负责人审查后报监理单位审批。

5.3.4  施工过程中，施工单位应严格执行质量通病防治施工专项方案，及时记录、收集和整理质量缺陷防治过程形成文件资料以及相应的影像资料。

5.3.5  施工单位应提交《杭州市公交场站工程建设质量缺陷防治任务实施情况报告》，《杭州市公交场站工程建设质量缺陷防治任务实施情况报告》见附录B。

## 5.4  监理单位

5.4.1  监理位应认真审查施工单位的质量通病防治施工专项方案，并编制质量通病防治监理实施细则。

5.4.2  施工过程中，监理单位应严格落实质量缺陷防治工作的工序检查，加强对容易出现质量缺陷的工序旁站，留存相应监理纪录和见证影像资料。

5.4.3  监理单位应与建设单位密切联系，关注工程状况是否正常，随时听取建设单位意见，同时与施工单位保持联系。

5.4.4  监理单位应提交《杭州市公交场站工程建设质量缺陷防治任务完成情况评估报告》，《杭州市公交场站工程建设质量缺陷防治任务完成情况评估报告》见附录C。

# 6  通用缺陷防治

6.1  公交场站常见缺陷见表6.1。

表6.1 公交场站常见缺陷

| 序号 | 部位或项目 | 缺陷现象 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 各建筑楼 | 标高和几何偏差 |
| 2 | 车库、保修用房、办公用房 | 楼板面层损坏 |
| 3 | 各建筑物填充墙体、楼板、地下室顶板与外墙 | 裂缝 |
| 4 | 楼板、楼面、室内 | 漏水 |
| 5 | 坡道、场站道路、保养场站修理车间、动力站 | 噪音 |
| 6 | 停车库、各建筑楼层 | 伸缩缝损坏 |
| 7 | 外墙立面 | 瓷砖脱落 |
| 8 | 防雷接地 | 防雷接地焊接长度不足 |
| 9 | 停车坪、场地通道 | 地面积水 |
| 10 | 场站路面、楼梯、坡道 | 路面湿滑 |
| 11 | 车库、保修房、室内 | 照明设施损坏 |
| 12 | 排水地漏 | 地漏反臭 |
| 13 | 监控设备 | 监控维修不便 |
| 14 | 消防设备 | 经常性损坏 |

6.2  标高几何偏差的防治措施应符合下列规定：

a)  标高及几何尺寸应由专人进行测量，各种测量仪器应定期校验；

b)  主体施工阶段应及时弹出标高和轴线的控制线，如墙面1m线、地面方正控制线等，准确测量，认真记录，并确保现场控制线标识清楚；

c)  应控制现浇板厚度，在混凝土浇筑前应做好现浇板厚度的控制标识，每1.5m2~2.0m2范围内宜设置一处；

d)  装修阶段应严格按所弹出的标高和轴线控制线施工，发现超标时应及时处理；

e)  应确保楼板厚度的监测数量，每检验批按10%的楼板数且不少于5块板进行抽查。

6.3  楼板面层损坏的防治措施应符合下列规定：

a)  防治措施应符合JGJ/T 317的规定；

b)  钢筋混凝土现浇楼板的设计厚度不宜小于120mm；

c)  混凝土中宜采用添加纤维措施增加混凝土的抗裂性能；

d)  当楼板内需要埋置管线时，管线不宜立体交叉穿越，管线的最大外径不宜超过板厚的1/3。楼板双层配筋时，管线宜布置在楼板的上下层钢筋之间；当楼板采用单向配筋时，应沿管线方向在板的上表面各加设一道φ4@100宽600mm的钢丝网片作为补强措施；

e)  屋面及建筑物两端的单元现浇板中宜设置双层双向钢筋，钢筋间距不宜大于100mm，直径不宜小于8mm。外墙转角外应设置放射钢筋φ8@100，长度为板跨度的1/3，且不应小于1.5m；

f)  在满足施工要求的条件下，宜采用较小的混凝土坍落度。当采用预拌混凝土施工时，应对每车混凝土进行交接检验，控制施工坍落度，不应现场加水；

g)  浇捣混凝土时自由下落高度不应超过2m，振捣时应慢插慢提，不要漏震。按施工方案留设好施工缝，每一层楼宜先浇捣柱、墙和楼梯，停1h~1.5h，再浇捣梁、板；

h)  已拆除支架模的结构，在混凝土强度等级达到设计强度等级后方可承受全部使用载荷；当施工载荷大于设计的可变载荷时，应进行核算，并据核算结果确定增设临时支撑；

i)  现浇板的板底宜采用批腻子等免粉刷措施。

6.4  建筑物填充墙体裂缝的防治措施应符合下列规定：

a)  防治措施应符合JGJ/T 317的规定；

b)  砌体灰缝应厚度一致，砂浆饱满，不应出现瞎缝、透亮；

c)  对设计要求的洞口、管道、沟槽和预埋件等，应在砌筑时预留或预埋；当应在砌筑完成的墙体上开洞、开槽时，应采取专用机具钻洞、切槽，避免捶击、打凿；洞槽修补时应采用适当的材料，保证密实粘结牢固，抹灰层应设置加强网等防裂措施；

d)  填充墙砌体留置的拉结筋应连接牢固，后置筋应做拉拔试验；留置位置应与砌体皮数相符合，不应弯折使用；

e)  顶层框架填充墙应采用灰砂砖、粉煤灰砖、混凝土空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等材料时，墙面粉刷层宜在基层抹灰中部设置加强网。加强网宜选用钢丝网、钢板网或耐碱玻纤网布；

f)  裂缝超过0.25mm时，宜使用环氧腻子或108胶水泥腻子压进缝隙内封闭。关键部位有裂缝或严重开裂缝，宜使用环氧树脂灌浆的方法进行补强封闭，宜在裂缝开展稳定后再进行，必要时可请设计、监理部门共同研究补强方案。

6.5  建筑物楼板裂缝的防治措施应按杭州市建筑施工质量通病100条中关于楼板裂缝的防治要求执行。

6.6  地下室顶板与外墙裂缝的防治应符合下列规定：

a)  防治措施应符合JGJ/T 317的规定；

b)  地下室顶板和外墙的混凝土中宜添加纤维措施增加混凝土的抗裂性能；

c)  地下室外墙带模养护时间不应小于7天，拆模后应沿外墙周边设置喷淋管淋水保温养护，养护时间不少于14天；

d)  后浇带封闭时间及要求应符合设计规范。封闭前后浇带处混凝土应清理干净，界面应修整并凿毛；混凝土浇筑完毕应蓄水养护不少于14天。

6.7  漏水的防治措施应符合JGJ/T 53的规定。

6.8  噪音的防治措施应符合下列规定：

a)  坡道宜采用降噪橡胶坡道板；

b)  应确保绿化用地规模，布置绿化带，办公区和生活区的绿地率不应低于20%；

c)  修理车间、动力站等有较大噪声的车间应单独布置，宜设置隔音层或使用隔音罩；

d)  宜采用隔振装置减轻震动。

6.9  为防止常规伸缩缝损坏造成的车辆行车安全问题，公交立体车库应釆用下列控制温度应力的措施解决建筑平面超长的问题，不设或少设伸缩缝。

a)  釆取减小混凝土收缩或温度变化的措施；

b)  采用专门的预应力或增配构造钢筋的措施；

c)  采用低收缩混凝土材料，采取 跳仓浇筑、后浇带、抗制缝等 施工方法，并加强施工养护。

6.10  瓷砖脱落的防治措施应符合下列规定：

a)  应确保基层干净无灰尘；

b)  当基层为混凝土/砖墙墙面时，应浇水润湿墙面，需要时在基体表面涂刷结合层；水泥砂浆找平层应分层施工，每层厚度不应大于7mm，且应在前一层终凝后再抹一层，不应空鼓；找平层厚度不应大于20mm，超过20mm时应采取加强措施。基层为加气混凝土墙面时，应用水湿润加气混凝土表面，先刷一道聚合物水泥浆，修补缺棱掉角处；

c)  墙面砖铺贴前应进行挑选，并应浸水2h以上，晾干表面水分，墙面也应充分浇水润湿；

d)  粘贴面砖前为确保面层与基层粘接强度，宜涂刷界面剂或采用水泥浆掺建筑胶在水泥砂浆找平层上进行“拉毛处理”，毛长宜为3~5mm，终凝后浇水或保湿养护；

e)  釉面砖粘贴时，结合层可选用1：2水泥砂浆粘贴，砂浆厚度宜为6~10mm；玻化砖粘贴时，粘接层宜用墙面瓷砖配套粘结剂，粘结剂厚度控制在5~8mm.水泥砂浆应满铺在墙砖背面，一面墙不宜一次铺贴到顶，以防塌落；

f)  粘贴面砖时为防止出现空鼓现象，应采用满粘法施工，粘接层不宜过厚，粘贴完成后在养护期内禁止外力作用于面砖上；

g)  施工时注意施工环境温度，温度应控制在5℃~35℃，养护时间根据地区和季节不同，干燥地区3d左右，潮湿地区5~7d、养护完成后及时勾缝处理。

6.11  防雷接地焊接长度不足的防治措施应符合下列规定：

a)  避雷带、接地干线等防雷接地系统应采用不易锈蚀的材质；

b)  避雷针、避雷带、均压环、避雷引下线、接地体和接地线焊接连接时，圆钢与圆钢、圆钢与角钢、圆钢与钢管应双面施焊，搭接长度为圆钢直径的6倍；扁钢与扁钢应不少于三面施焊，搭接长度为扁钢宽度的2倍；扁钢与角钢、扁钢与钢管焊接，应紧贴角钢外侧两面，或紧贴3/4钢管表面，上下两侧施焊；

c)  焊缝应连续饱满，焊渣应清除干净。

6.12  停车坪积水的防治措施应符合GB 50204的规定。

6.13  公交场站的路面防滑应符合JGJ/T 331的规定。

6.14  公交场站的照明设备选型应符合GB 50034的规定。

6.15  地漏反臭的防治措施应符合下列规定：

a)  地漏应选用水封高度达到50mm的产品或在其防水管上加设存水弯；

b)  当地坪抬高时，随地坪的地漏盖不应与水封脱离而使地漏失效。

6.16  监控缺陷防治措施应符合下列规定：

a)  应预留监控预留管；

b)  监控设计应符合GB 50348的规定。

6.17  消防设备的安装应符合GB 50016的规定。

# 7  总平面场地缺陷防治

## 7.1  设施缺陷

7.1.1  总平面场地缺陷的设施缺陷见表7.1.1。

表7.1.1 总平面场地缺陷的设施缺陷

| 序号 | 部位或项目 | 缺陷现象 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 围墙 | 电子围栏造成围墙墙体稳定差 |
| 2 | 排水管道 | 管道位置偏移或积水 |
| 3 | 出、入口 | 安全标志、设施设置问题 |
| 4 | 场站路面 | 盖板噪声 |
| 5 | 场区通道 | 雨棚所用的钢化夹胶玻璃板爆裂 |
| 6 | 场站 | 非公交停车设施不足 |
| 7 | 候车廊 | 吊顶脱落 |

7.1.2  墙体稳定性差的防治措施应符合下列规定：

a)  围墙立柱宜采用混凝土结构柱；

b)  墙体混凝土施工应符合GB 50204的规定；

c） 通透式围墙格栅应与混凝土结构构件预埋件可靠连接。

7.1.3  排水管道位置偏移、积水的防治措施应符合下列规定：

- 排水设计应符合GB 50014和GB 50242的规定；

b)  施工前应做好交接桩复测与保护；施工放样应进行复测检验；施工时应按样桩进行，沟槽和平基应做好轴线和纵坡测量验收；

c)  施工过程中如意外遇到构筑物需避让时，应在适当的位置增设连接井，其间以直线连通，连接井转角应大于135°。

7.1.4  场区雨污管网、强弱电管网、窖井、检查井等宜设置在场区道路两侧边缘、人行辅道、绿化带等区域内，避开车辆主要行进区域。

7.1,5  出、入口的安全标志、设施设置问题的防治措施应符合下列规定：

a)  出入口应安装限速、引导、警告、禁行和单行等交通标志；

b)  在场站内部道路上需要警示车辆减速慢行的地方，应设置减速带和减速标志；

c)  在车辆行驶过程中容易越出行驶界限、引起擦碰的地方应设置防撞保护设施。

7.1,6  场站路面盖板噪声的防治应符合本规范5.8的规定。

7.1.7  场站路面湿滑的防治应符合JGJ/T 331的规定。

7.1.8  厂区通道的雨棚宜使用不锈钢雨棚或其他金属结构雨棚。

7.1.9  场站应合理规划非公交停车设施。

7.1.10  候车廊上方宜使用方通吊顶或外墙涂料直接喷涂。

## 7.2  施工缺陷

7.2.1  总平面场地缺陷的施工缺陷见表7.2.1。

表7.2.1 总平面场地缺陷的施工缺陷

| 序号 | 部位或项目 | 缺陷现象 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 道路与场地入口交界面 | 路面损坏 |
| 2 | 场站道路 | 检查井变形、下沉 |

7.2.2  路面损坏的防治措施应符合下列规定：

a)  路面裂缝防治措施应符合JGJ/T 317的规定；

b)  路面施工应符合GB 50209的规定；

c)  道路宜采用混凝土路面结构，当采用沥青混凝土路面结构时，应作抗车辙增强处理；

d)  施工所使用的砂、石按应规定批量取样进行试验。试验项目一般有：筛分析、表现密度、堆积密度和紧密密度、含泥量、泥块含量，针状和片颗粒的总含量等，同时应按要求加试压碎指标值等相应项目试验；

e)  在满足施工要求的条件下，宜采用较小的混凝土坍落度。当采用预拌混凝土施工时，应对每车混凝土进行交接检验，控制施工坍落度，不应现场加水；

f)  加强混凝土路面的养护和保温，混凝土浇筑后，混凝土初凝前开始进行覆盖或喷雾、蓄水养护，后继洒水养护时间不得小于7d；对掺外加剂的混凝土，养护时间不得少于14d。夏季应采取保湿养护措施，冬季应适当延长保温和脱模时间。

7.2.3  场站检查井变形、下沉的防治措施应符合下列规定：

a)  应做好井的基层和垫层检查工作；

b)  应控制好井室和井口中心位置及其高度；

c)  井盖与座应配套；安装时座浆应饱满，轻重型号和面底不应错用；

d)  铸铁爬梯上、下第一步的位置安装应控制偏差，平面位置应准确。

# 8  公交立体停车库缺陷防治

## 8.1  设施缺陷

8.1.1  停车库缺陷防治的设施缺陷见8.1.1。

表8.1.1 停车库缺陷防治的设施缺陷

| 序号 | 部位或项目 | 缺陷现象 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 停车库入口 | 排水沟盖板破坏 |
| 2 | 停车带 | 车轮定位器强度低、易压扁压坏 |
| 3 | 停车楼一层 | 消防卷帘门过低 |
| 4 | 车库 | 消控设施不合理 |
|  |  | 照明问题 |

8.1.2  停车库入口排水沟盖板应在底部基层进行加固或使用加厚的盖板。

8.1.3  停车带应配置抗压抗损坏车轮定位设施，并通过预埋件与结构构件连接，不得后置安装。

8.1.4  应根据实际情况增加消防卷帘的高度。

8.1.5  车库内应充分考虑充电桩充电导致的温度升高，通风应符合GB 50243的规定。

8.1.6  车库内的消防设施宜采用泡沫灭火等消防设施，消防栓前段应设置检修阀门。

8.1.7  车库内照明设备应符合本规范6.12的规定。

## 8.2  施工缺陷

8.2.1  停车库缺陷防治的施工缺陷见表8.2.1。

表8.2.1 停车库缺陷防治的施工缺陷

| 序号 | 部位或项目 | 缺陷现象 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 坡道 | 坡道面层破坏 |
|  |  | 坡道震动造成下部墙体共振 |

8.2.2  坡道面层破坏的防治措施应符合下列规定：

a)  防治措施应符合JGJ/T 317的规定；

b)  宜通过采用金属骨料耐磨面层、混凝土面层铺设钢筋网片来提高坡道质量，减少开裂率；

c)  宜采用分段浇筑的方法来防止混凝土自身收缩产生的变形开裂；

d)  浇筑完成后，应根据气候条件选择合适的养护方式。

8.2.3  坡道震动造成下部墙体共振的防治措施应符合下列规定：

a)  施工时宜采用具有隔震效果的地基材料，设置隔震层；

b)  建筑物走向宜与震动方向保持垂直，减小振幅；

c） 坡道宜采用降噪橡胶坡道板；

d)  宜采用隔振装置减轻震动。

# 9  保修用房缺陷防治

## 9.1  设施缺陷

9.1.1  保修用房缺陷防治的设施缺陷见表9.1.1。

表9.1.1 保修用房缺陷防治的设施缺陷

| 序号 | 部位或项目 | 缺陷现象 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 维修车间 | 照明设施设置不合理 |
| 2 | 地沟 | 角铁破损 |
| 3 | 地沟盖板 | 强度不足，易损坏 |

9.1.2  维修车间应根据实际工况设置合理照明。

9.1.3  地沟角铁应通过预埋件与混凝土有效咬合，不得后置。

9.1.4  地沟盖板应加强强度。

## 9.2  施工缺陷

9.2.1  保修用房缺陷防治的施工缺陷见表9.2.1。

表9.2.1 保修用房缺陷防治的施工缺陷

| 序号 | 部位或项目 | 缺陷现象 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厂房地面、车间 | 墙面、路面腐蚀 |

9.2.2  厂房、车间地面腐蚀的防治措施应符合下列规定：

a）  保养场厂房、车间的地面施工应符合08J33的规定；

b）  应采用高标号混凝土面和耐机油、耐酸、耐腐蚀的非刚性材料面层；

c）  应对地面进行耐油、耐碱、耐酸的防腐处理。

# 10  其他用房缺陷防治

10.1  其他用房的缺陷防治应符合本规范第6章的规定。

10.2  其他用房的消防设计应符合GB50016的规定。

10.3  其他用房的通风设计通风应符合GB 50243的规定。

10.4  其他用房的电气设计应符合GB 51348的规定。

10.5  其他用房的给排水设计应符合GB 50242的规定。

# 附  录  A

# （资料性）

# 杭州市公交场站工程建设质量缺陷防治任务书

（施工单位）：

| 由你单位承建的 工程以下内容列入公交场站工程建设质量缺陷防治计划，具体项目如下： |
| --- |
| 请按照《公交场站工程质量缺陷防治规范》的要求及相关规程规范的要求，认真编制上述项目的《质量通病防治施工专项方案》，经项目总监理工程师审查后，于 年 月 日前报我单位审批。 （建设单位章） 年 月 日 |
| 建设单位代表 |  | 设计单位代表 |  |
| 监理单位代表 |  | 施工单位代表 |  |

注：本任务书一式四份，建设、设计、监理、施工各一份。

# 附  录  B

# （资料性）

# 杭州市公交场站工程建设质量缺陷防治任务实施情况报告

施工单位：

| 建设单位 |  | 结构类型 | 道路、排水、桥梁 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 工程规模 |  |
| 监理单位 |  | 开工日期 |  |
| 工程地点 |  | 竣工日期 |  |
| 序号 | 防 治 项 目 | 主要措施及防治结果 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 项目技术负责人： 项目经理： 年 月 日 | 总监理工程师： 年 月 日 |

注：主要措施和防治结果可以附件形式附后。

# 附  录  C

# （资料性）

# 杭州市公交场站工程建设质量缺陷防治完成情况评估报告

监理单位：

| 建设单位 |  | 结构类型 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 工程规模 |  |
| 施工单位 |  | 开工日期 |  |
| 工程地点 |  | 竣工日期 |  |
| 防治项目 完成情况 |  |
| 主要防治 监督措施 |  |
| 平行检查内容及结果 |  |
| 防治成果 评 价 |  |
| 备 注 |  |
| 总监理工程师： 年 月 日 |